AI 辅助研发 · 技术交付

需求分析文档

A1厂站测点数据实时监控工具

| 项目 | A1厂站电力测点实时监控工具 |
| --- | --- |
| 文档编号 | REQ-A1-001 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-08-21 |

监控范围：A1 · YX00-YX99（100点）· YC01-YC20（20点）

# 1. 背景与目标

测点数据监视是电力监控系统的基础能力。本项目通过独立数据模拟器与监视程序，完整覆盖需求分析、方案设计、编码、自动测试和佐证材料生成，验证AI在全链路工程研发中的辅助价值。

项目目标：在本机离线环境稳定展示A1厂站120个测点的实时值、质量码、秒级刷新时间、人工置数状态和至少1分钟历史变化。

## 1.1 业务目标

为值班或研发人员提供统一、可分页的实时数据视图。

以明确周期模拟遥测连续变化和遥信状态变化。

通过符合IEC 60870-5-104语义的质量码区分正常值与人工替代值。

保留可追溯历史并以图形展示选中点的变化过程。

形成无需IDE、可直接运行和复验的完整考试交付包。

# 2. 监控范围

| 对象 | 编号范围 | 数量 | 取值与刷新 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂站设备 | A1 | 1 | 固定监控对象 |
| 遥信点 | YX00-YX99 | 100 | 0/1，显示分/合；每10秒随机翻转1点 |
| 遥测点 | YC01-YC20 | 20 | 工程量数值；全部每1秒变化 |

## 2.1 单条数据契约

| 字段 | 含义 | 格式/示例 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| identifier | 全局唯一标识 | A1.YC01 | 厂站号+点号 |
| stationId | 厂站编号 | A1 | 固定 |
| pointId | 测点编号 | YX00 / YC01 | 范围内唯一 |
| pointType | 测点类型 | YX / YC | 枚举 |
| value | 实时值 | true / 223.65 | 类型与量程校验 |
| unit | 工程单位 | kV、A、MW | YX为空 |
| qualityCode | 质量位图 | 0x00 / 0x20 | IEC 104 QDS/SIQ |
| qualityText | 质量说明 | 正常 / 人工替代 | 与位图一致 |
| refreshedAt | 刷新时间 | 2026-08-21T10:28:19+08:00 | 精确到秒 |
| manualOverride | 人工置数状态 | true / false | 布尔值 |

# 3. 功能需求清单

| 编号 | 功能 | 需求描述 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 测点初始化 | 启动后生成固定A1范围的120个唯一测点。 | 数量与编号100%匹配 |
| FR-02 | 遥测变化 | 所有YC点周期性有边界变化。 | 周期1秒且≤2秒 |
| FR-03 | 遥信变化 | 随机选择一个非置数YX点并翻转。 | 每10秒1点 |
| FR-04 | 质量码 | 展示原始数值、位标志和中文说明。 | 正常0x00；置数0x20 |
| FR-05 | 完整列表 | 列表展示标识、名称、类型、值、质量和时间。 | 字段无缺失 |
| FR-06 | 自动分页 | 超过20条自动分页。 | 默认20条/页，共6页 |
| FR-07 | 自动刷新 | 页面按固定周期更新实时值。 | 默认1秒且可暂停 |
| FR-08 | 手动刷新 | 用户可主动触发模拟器采集。 | 操作后即时更新 |
| FR-09 | 历史存储 | 成功采集的120点写入SQLite。 | 滚动保留10分钟 |
| FR-10 | 人工置数 | 对选中YX/YC设置合法实时值。 | 置数期间模拟不覆盖 |
| FR-11 | 解除置数 | 恢复正常质量和原模拟逻辑。 | 下一周期继续变化 |
| FR-12 | 历史曲线 | 显示选中点近1/5/10分钟趋势。 | YX阶梯线、YC折线 |
| FR-13 | 筛选搜索 | 按YX/YC或点号、名称过滤。 | 结果分页准确 |
| FR-14 | 断线恢复 | 模拟器断线时保留旧值并自动重连。 | 明确陈旧状态 |

# 4. 性能与质量需求

| 编号 | 指标 | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 自动刷新周期 | 1秒，最大不超过2秒 | 真实浏览器计时 |
| NFR-02 | 列表接口响应 | 本机并发P95 < 500ms | 80请求/12线程 |
| NFR-03 | 历史保留 | 10分钟，最低不小于1分钟 | SQLite行数与时间窗 |
| NFR-04 | 并发安全 | 采集、分页、历史查询互不破坏 | 锁与并发测试 |
| NFR-05 | 可运行性 | 双EXE无需Python或IDE | EXE黑盒冒烟 |
| NFR-06 | 代码注释率 | 有效注释行占比≥15% | 静态统计脚本 |

# 5. 异常、边界与安全

不存在的点号返回POINT_NOT_FOUND，不改变任何现有测点。

YX置数仅接受0/1；YC置数必须是数值且位于该工程量量程内。

模拟器不可达时监视端保留最近快照，connected=false、stale=true，并每秒重试。

静态资源路径只接受文件名，服务仅绑定127.0.0.1，不向局域网暴露。

历史清理按采集时间执行，运行中数据库采用WAL和每操作独立连接。

# 6. 验收与交付

| 类别 | 完成定义 |
| --- | --- |
| 功能 | 14项功能需求全部可操作，核心路径有真实截图与GIF。 |
| 测试 | 单元测试、12秒真实周期测试、并发性能测试和EXE黑盒测试通过。 |
| 文档 | 需求、设计、测试、佐证四份Word完整且逐页视觉检查。 |
| 部署 | 一键脚本可启动两个EXE并打开浏览器，README说明完整。 |